- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПРУДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от « | 29 | » | марта |  | 2017 года | № | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018 год

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Администрация Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области и разместить  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области по адресу:  http://prudkovskoe.admin-smolensk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Прудковского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                                       Н.П.Иванченко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

| от « | 29 | » | марта |  | 2017 года | № | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Актуализированная схема теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Книга № 1

Книга № 2

д. Прудки

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 5 |
| 2 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах территории | 5 |
| 2.1 | Общая характеристика | 5 |
| 2.2 | Существующее состояние и характеристика источников тепловой энергии и тепловых сетей | 6 |
| 3 | Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу | 23 |
| 4 | Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников | 23 |
| 5 | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии | 24 |
| 6 | - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 25 |
| 6.1 | - Варианты развития системы теплоснабжения Прудковского сельского поселения | 25 |
| 6.2 | - Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников. | 25 |
| 6.3 | Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. | 26 |
| 6.4 | Предложения по выводу из эксплуатации котельных. | 26 |
| 7 | Предложения по реконструкции тепловых сетей. | 26 |
| 7.1 | - Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками. | 26 |
| 7.2 | - Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников. | 26 |
| 7.3 | - Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла. | 28 |
| 8 | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 28 |
| 8.1 | Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство | 28 |
| 9 | - Решение об определении единой теплоснабжающей организации. | 28 |
| 10 | Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | 30 |

- ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным пред проектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства Прудковского сельского поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, как в целом, так ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и тому подобное);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2028 год, с выделением этапов 2020, 2028 годов.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154    «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», РД-10-ВЭП, разработанными открытым акционерным обществом «Объединение ВНИПИэнергопром», введенными в действие с 22.05.2006;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

1.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах территории

2.1. Общая характеристика

Прудковское сельское поселение  входит в состав муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь сельского поселения составляет 103,6 км2.

Расположено Прудковское сельское поселение в центральной части Починковского района, граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Мурыгинским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Переснянским сельским поселением;

- на востоке и юго-востоке – с Ленинским сельским поселением и                                                          Починковским городским поселением;

- на юге – с Даньковским сельским поселением;

- на западе – с Княжинским сельским поселением.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты:

д. Прудки (централизованное и индивидуальное отопление)

д. Прудки-1  (индивидуальное отопление)

д. Прудки-2 (индивидуальное отопление)

д. Дивинка (печное отопление)

д. Молуки (печное отопление)

д. Пивовка (индивидуальное отопление)

д. Плоское (централизованное и индивидуальное отопление)

д. Прихморье (печное отопление)

д. Проверженка (печное отопление)

д. Асташково (печное отопление)

д. Бояды (централизованное отопление)

На территории Прудковского сельского поселения проходит автодорога А 141 Орел-Витебск, а так же железная дорога Рига – Орел.

Административным центром Прудковского сельского поселения является  д. Прудки.

Численность населения Прудковского сельского поселения  на 01.01.2014 – 2635 человека. Плотность населения 5,38 чел./км².

В геоморфологическом отношении Прудковское сельское поселение приурочено к провинции с ледниковыми формами рельефа Московского оледенения, измененным эрозионной деятельностью, подобласть южного склона Смоленской возвышенности (Сожско – Деснинская низина). Почвы  дерново-среднеподзолистые и дерново-сильноподзолистые почвы, в низинах — дерново-подзолистые заболоченные.

Климат Прудковского сельского поселения умеренно-континентальный, характеризуется теплым, влажным летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и четко выраженными переходными периодами. Среднемесячная температура самого теплого месяца (июль) 17-18ºС, самого холодного (январь) – от -8ºС до -10ºС. Поселение находится в условия несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается.

Географические координаты Прудковского сельского поселения: северная широта 54◦25', восточная долгота 32◦25', высота над уровнем море 183 м.

2.2. Существующее состояние и характеристика источников

тепловой энергии и тепловых сетей

Жилой фонд Прудковского сельского поселения представлен как многоквартирными жилыми домами, в которых преобладает централизованная система теплоснабжения, так и индивидуальной жилой застройкой.

Общее количество котельных, снабжающих тепловой энергией жилищный фонд и социально-культурные объекты Прудковского сельского поселения –    3 шт., в том числе муниципальных котельных – 1 шт. (предоставлена  в аренду ООО «Дивинка»). Котельные работают на газовом топливе.

Теплоснабжение  части многоквартирного жилого фонда  и общественных зданий (школа, детский сад, магазин, клуб) в д. Плоское осуществляется от одной муниципальной котельной  расположенной по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Плоское, д. 87. Эксплуатацию данной котельной и прилегающих тепловых сетей осуществляет ООО «Дивинка».

В д. Прудки расположена котельная № 4, находящаяся на балансе ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». Тепловая энергия, выработанная на данной котельной, отпускается на собственные нужды   СОГБОУ "Починковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII видов". Также на балансе   ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»  находится котельная № 3, расположенная в в д. Бояды, отпускающая тепловую энергию для теплоснабжения населения и на нужды СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат».  Эксплуатацию котельных № 3 и № 4 и  прилегающих к ним тепловых сетей осуществляет  ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей Прудковского сельского поселения оборудованы автономными газовыми тепло генераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные индивидуальные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Для системы теплоснабжения Прудковского сельского поселения свойственны следующие проблемы:

1. Установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединенную нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.

2. Потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные. Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:

- истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;

- низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях);отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.

Основные технические данные по котельным и тепловым сетям, находящимся собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» сведены в таблицу представленную ниже.

Основные данные по котельным, находящимся в собственности ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в Прудковском сельском поселении Починковского района смоленской области

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Год ввода в эксплуа тацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | Кол-во котлов в резерве | КПД, % | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуа- тацию котельной | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установ ленная | Подключенная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |
| 1 | Котельная № 3 д. Бояды | ООО СРТЭ | 1989 | КВТС-1 | 1 |  | 73,5 | газ | 1982 | 4 | 0,870 | 0,652 | 0,218 |  |
|  |  |  | 1994 |  | 1 |  | 73,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1997 |  | 1 |  | 73,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 1 |  | 73,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 4 д. Прудки | ООО СРТЭ | 1989 | КВТС-1 | 1 |  | 72,0 | газ | 1988 | 2 | 0,246 | 0,187 | 0,059 |  |
|  |  |  | 1996 |  | 1 |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Основные данные по тепловым сетям от котельных, находящихся в собственности

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Объем тепловой сети, тыс. м3* | Длина сетей в 2-ух трубном исчислении, км. |  |  | Тип системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | из них |  |  |
|  |  |  |  |  | собственных | арендованных |  |
| 1 | Котельная № 3 д. Бояды | ООО СРТЭ СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат» Администрация Прудковского сельского поселения | - | 1,082 | 0,662 | 0,420 | закрытая |
| 2 | Котельная № 4 д. Прудки | СОГБОУ «Починковская специальная коррекционная школа-интернат» | - | 0,558 | - | 0,558 | закрытая |

* - данные не представлены

Основные данные по тепловым сетям от котельных

№ 3 д. Бояды, № 4 д. Прудки

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 д. Бояды | отопление | подземная | 48 | 48 | 93 | 93 |
| Котельная № 3 д. Бояды | отопление | подземная | 57 | 57 | 150 | 150 |
| Котельная № 3 д. Бояды | отопление | подземная | 76 | 76 | 13 | 13 |
| Котельная № 3 д. Бояды | отопление | подземная | 108 | 108 | 271 | 271 |
| Котельная № 3 д. Бояды | отопление | подземная | 219 | 219 | 51 | 51 |
| Котельная № 3 д. Бояды | ГВС | подземная | 48 | 48 | 243 | 243 |
| Котельная № 3 д. Бояды | ГВС | подземная | 57 | 57 | 166 | 166 |
| Котельная № 3 д. Бояды | ГВС | подземная | 76 | 76 | 35 | 35 |
| Котельная № 3 д. Бояды | ГВС | подземная | 108 | 108 | 51 | 51 |
| Котельная № 4 д. Прудки | отопление | подземная | 48 | 48 | 55 | 55 |
| Котельная № 4 д. Прудки | отопление | подземная | 57 | 57 | 114 | 114 |
| Котельная № 4 д. Прудки | отопление | подземная | 108 | 108 | 107 | 107 |
| Котельная № 4 д. Прудки | ГВС | подземная | 48 | 48 | 49 | 49 |
| Котельная № 4 д. Прудки | ГВС | подземная | 57;76 | 57;76 | 114;107 | 114;107 |

Большинство тепловых сетей вышеуказанных котельных  проложено более 20 лет назад, соответственно часть трубопроводов находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в Прудковском сельском поселении Починковского района смоленской области на 2013 год

| Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Собственные нужды источника тепла, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 д. Бояды | 2898,29 | 342,69 | 3240,98 | 37,3 | 3278,28 |
| Котельная № 4 д. Прудки | 934,35 | ------- | 934,35 | 23,19 | 957,54 |

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды котельной № 3 д. Бояды, включенную в тариф на тепловую энергию

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды котельной № 4 д. Прудки, включенную в тариф на тепловую энергию

Из диаграмм видно, что потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в отдельных случаях могут составлять до  10% от выработки. При тарифном регулировании расчет потерь и дальнейшее включение его в тариф ведется исходя из нормативных тепловых потерь для данных трубопроводов (на основании диаметра и года прокладки данных трубопроводов). Ввиду того, что фактические потери тепловой энергии могут быть установлены лишь в ходе тепловых испытаний (которые не проводились в последнее время) или в случае наличия приборов учета тепловой энергии как на выходе из котельной, так и у каждого потребителя (чего на момент разработки Схемы не имеется) указать фактическое значение тепловых потерь не представляется возможным. Однако, учитывая значительное превышение расхода газа (одной из причин которого является низкое значение КПД котлоагрегатов), можно сделать вывод о превышении фактических тепловых потерь над нормативными.

- Общие данные по котельной № 3  д. Бояды

| Наименование котельной |  |  | Котельная № 3 д. Бояды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл., Починковский р-н, д. Бояды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Ст. мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (234) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 4,0 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 8124 ч. |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5016 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление, горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,84 кг у.т./Гкал |  |  |  |

- Перечень основного оборудования котельной

| Котлы КВТС-1 | 4 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель | - |  |
| Номинальная теплопроизводительность | 1 | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа | 735,21 | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 73,5 | % |
| на мазуте |  | % |
| - Газогорелочное устройство котла - КВТС-1 |  |  |
| - Марка горелки | СГГ-6 |  |
| - Номинальная мощность | - | Гкал/ч |
| - Номинальный расход топлива | - | нм3/час |
| - Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | К-45/30 |  |
| Напор | 35 | м.вод.ст |
| Производительность | - | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |
| - Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | К-90/35 |  |
| Напор | 35 | м.вод.ст |
| Производительность | - | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |
| - Насос подпиточный |  |  |
| Тип | ВКСА-2/4 |  |
| Напор | - | м.вод.ст |
| Производительность | - | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |
| - Насос ГВС №1 |  |  |
| Тип | К-20/30 |  |
| Напор | - | м.вод.ст |
| Производительность | - | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |

Общие данные по котельной № 4 д. Прудки

| Наименование котельной |  |  | Котельная № 4 д. Прудки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл., Починковский р-н, д. Прудки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Ст. мастер Шувалов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (48149) 4-15-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 2,0 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 8124 ч. |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5016 |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление, горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,52 кг у.т./Гкал |  |  |  |

Перечень основного оборудования котельной

| Котлы КВТС-1 | 2 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель | - |  |
| Номинальная теплопроизводительность | 1 | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 50 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 65 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа | 212,01 | т/час |
| мазута |  |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 72,0 | % |
| на мазуте |  | % |
| - Газогорелочное устройство котла - КВТС-1 |  |  |
| - Марка горелки | СОУ-1 |  |
| - Номинальная мощность | - | Гкал/ч |
| - Номинальный расход топлива | - | нм3/час |
| - Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | К-45/30 |  |
| Напор | 30 | м.вод.ст |
| Производительность | - | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |
| - Сетевой насос №2 |  |  |
| Тип | К-90/35 |  |
| Напор | 35 | м.вод.ст |
| Производительность | - | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |
| - Насос подпиточный |  |  |
| Тип | 2К-20-18 |  |
| Напор | - | м.вод.ст |
| Производительность | - | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |
| - Насос ГВС №1 |  |  |
| Тип | К-20/30 |  |
| Напор | - | м.вод.ст |
| Производительность | - | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |

Из приведенных данных видно, что две котельных, принадлежащих ООО «СРТЭ», оборудованы неэффективными котлами типа КВТС-1. КПД данных котлов согласно паспортным данным варьируется от 68 до 85%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и ввиду того, что режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных  значениях нагрузки фактическое значение КПД данных котлов ниже паспортных значений. В современных газовых котельных агрегатах значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива в заявленных выше котлах составляет от 7% до 24% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.

Основные данные по котельной, находящейся в аренде ООО «Дивинка» в Прудковском сельском поселении Починковского района смоленской области

| дисп № | Источник теплоснабже-ния | Балансо- держатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | Кол-во котлов в резерве | КПД, % | Вид топлива (основное/резервное) | Год ввода в эксплуатацию котельной | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установ ленная | Подключенная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |
| 1 | Котельная д. Плоское | Администра-ция Прудковского сельского поселения | 2004 | КВ-ГМ-1,0-115Н | 3 |  | 93,73 | газ | 2004 | 3 | 2,58 | 2,58 | - | - |

Основные данные по тепловым сетям от котельных, находящихся в аренде ООО «Дивинка» в Прудковском сельском поселении Починковского района смоленской области

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансо- держатель | Объем тепловой сети, тыс. м3 | Длина сетей в 2-ух трубном исчислении, км. |  |  | Тип системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | из них |  |  |
|  |  |  |  |  | собственных | арендованных |  |
| 1 | Котельная д. Плоское | Администрация Прудковского сельского поселения | 0,337 | 3,423 | - | 3,4 | закрытая |

Основные данные по тепловым сетям от котельной д. Плоское

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Тип прокладки | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | длина подающего трубопровода, м | длина обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Плоское | отопление | надземная | 89 | 89 | 288 | 288 |
| -//- | отопление |  | 219 | 219 | 109 | 109 |
| -//- | отопление |  | 76 | 76 | 540 | 540 |
| -//- | отопление |  | 159 | 159 | 173 | 173 |
| -//- | отопление |  | 50 | 50 | 207 | 207 |
| -//- | отопление |  | 133 | 133 | 133 | 133 |
| -//- | отопление |  | 32 | 32 | 128 | 128 |
| -//- | отопление |  | 108 | 108 | 87,5 | 87,5 |
| -//- | отопление |  | 48 | 48 | 46 | 46 |

Баланс тепловой энергии на котельной, находящейся в аренде

ООО «Дивинка» в Прудковском сельском поселении Починковского района смоленской области на 2013 год

| Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Собственные нужды источника тепла, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Плоское | 3551 | 801 | 4352 | 98 | 4450 |

Диаграмма, отражающая долю потерь тепловой энергии при транспортировке и долю собственных нужды котельной № 3 д. Бояды, включенную в тариф на тепловую энергию

Сопоставив данные приведенной выше диаграммы с ранее рассмотренными можно сделать вывод, что  потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в д. Плоское значительно превышают аналогичный показатель в д. Бояды и д. Прудки, что объясняется большей протяженностью тепловых сетей д. Плоское.

Общие данные по котельной д. Плоское

| Наименование котельной |  |  | БМК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес котельной |  |  | Смоленская обл., Починковский р-н, д. плоское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО, телефон начальника котельной |  |  |  |  | Матюнин В.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (48149) 5-67-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная мощность котельной |  |  |  | 2,0 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год |  | 5160 ч. |  |  | в том числе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  | 5160 ч. |  |  |
| Установленная электрическая мощность котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  | кВт |  |
| Виды тепловых нагрузок котельной |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | газ | Резервное |  |  |  |  | нет |  | Аварийное |  |  |  |  | нет |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,12 кг у.т./Гкал |  |  |  |

Перечень основного оборудования котельной

| Котлы КВ-ГМ-1,0-115Н | 3 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| Завод - изготовитель | ОАО «Дорогобужкотломаш» |  |
| Номинальная теплопроизводительность | 0,860 | Гкал/ч |
| Температура воды на входе в котел | 61,5 | С |
| Температура воды на выходе из котла | 83,9 | С |
| Расход топлива |  |  |
| газа | 152 | кг. у.т./Гкал. |
| мазута | - |  |
| КПД котла |  |  |
| на газе | 93,73 | % |
| на мазуте |  | % |
| - Газогорелочное устройство котла - Кв-ГМ-1,0-115Н | «Wester-line» |  |
| - Марка горелки | WBG-140H |  |
| - Номинальная мощность | 414-428 | Гкал/ч |
| - Номинальный расход топлива | 44-144 | нм3/час |
| - Сетевой насос №1 |  |  |
| Тип | «DAB» NKP – G50/160 |  |
| Напор | 34 | м.вод.ст |
| Производительность | 73 | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |
| - Насос подпиточный |  |  |
| Тип | «DAB» KVC 10/3 Т |  |
| Напор | 26,0 | м.вод.ст |
| Производительность | 4,0 | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |
| - Насос циркуляционный |  |  |
| Тип | «DAB» BPH 120/340 GST |  |
| Напор | 9,0 | м.вод.ст |
| Производительность | 21 | м3/час |
| Число оборотов | - | об/мин |
| - Мощность двигателя | - | кВт |

Сведения о котельных муниципальной/частной собственности, находящихся в Прудковском сельском поселении Починковского района Смоленской области

| Наименование котельной | Наличие тепловых сетей к котельной | Сведения о наличии приборов учета энергоресурсов на данных котельных |  |  |  | Автоматизация котельной |  | Химводоподготовка на котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Э.Э. | Х.В. | Отпущенной тепловой энергии | Газа | + | - | одноступ.-Nа-кат. | двухступ.-Nа-кат. | комплексон |
| Котельная д. Бояды | да | 2 | 1 | - | - |  | - | есть | нет | нет |
| Котельная д. Прудки | да | 1 | 1 | - | - |  | - | нет | нет | есть |
| Котельная д. Плоское | да | 2 | 1 | 1 | 2 | + |  | есть | нет | нет |

Как видно из описания котельных принадлежащие ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» не оборудованы приборами учета отпущенной тепловой энергии. Данный факт приводит не только к невозможности оценки фактических тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, но и к невозможности установления фактического отпуска в сеть.

Автоматизация сетевого оборудования практически отсутствует, регулирование давления осуществляется выходными задвижками, средства защиты теплосетей от превышения давления на котельных отсутствуют.

- 3. Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

Жилые зоны Прудковского сельского поселения исторически сложились в центральной части поселения и развиваются в основном в соответствии с градостроительными проектами.

Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами. В основном, кварталы индивидуальной жилой застройки расположены в деревнях Прудки, Прудки-1, Прудки-2, Молуки,  Прихморье, Проверженка, Асташково, Дивинка, Пивовка а также  рассредоточены по окраинным частям деревень Плоское, Бояды.

Зона многоэтажной жилой застройки - кварталы 2-х – 5-ти – этажных жилых домов. Наибольшее количество многоэтажной застройки сосредоточено в д. Плоское – 30 многоквартирных домов, а также на окраине д. Прудки – 3 многоквартирных дома, и один многоквартирный дом в центре д. Бояды.

По данным Администрации поселения, проектируемые жилые дома (за период 2013-2015 год) в преимуществе своем малоэтажные, индивидуальной застройки.

Теплоснабжение данной проектируемой жилой застройки планируется от индивидуальных газовых теплогенераторов.

С точки зрения экономической эффективности данный вид теплоснабжения наиболее оправдан, т.к. прокладка тепловой сети ввиду разрозненности жилых домов требует значительных вложений, превышающих стоимость строительства котельной.

- 4. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников.

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории поселения. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

Для теплоснабжения вновь вводимых жилых зданий экономически оправданной является установка индивидуальных двухконтурных бытовых газовых котлоагрегатов.

Данное решение позволит избежать дополнительных тепловых потерь в сетях распределения теплоносителя, вызванных значительной протяженностью тепловых сетей ввиду разрозненности потребителей.

Новое жилищное строительство будет размещено на свободных землях Прудковского сельского поселения.

Наибольшее количество территории предназначено для реконструкции садоводств под индивидуальную жилую застройку.

- 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных выше, за отчетный 2013/2014 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников;

Как видно из таблиц, приведенных выше, в настоящее время по  котельной №3 д. Бояды  установленная мощность значительно выше присоединенной нагрузки. Данный факт объясняется необходимостью компенсации тепловых потерь в ходе транспортировки.

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении Прудковского сельского поселения, составляет менее 80%, что свидетельствует о низкой эффективности работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоемкими и финансово затратными.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона;

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В Прудковском сельском поселении на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в поселении не заключались.

- 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

- 6.1. Варианты развития системы теплоснабжения Прудковского сельского поселения

Текущее состояние системы теплоснабжения Прудковского сельского поселения характеризуется следующими условиями:

- низкая экономичность действующих в Прудковском  сельском поселении котельных. Причиной является то, что большая часть оборудования котельных выработало свой ресурс.

- высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку топлива (ввиду низкого КПД котельных), затраты на ФОТ (ввиду отсутствия автоматизации котельных);

б) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются следующие варианты  развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения Прудковского сельского поселения:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное,  работающее оборудование на природном газе;

в) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников поселения, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.

- 6.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

Так как вне радиуса существующих котельных после строительства окажутся введенные и планируемые к введению в эксплуатацию жилые дома индивидуальной жилой застройки, для них предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, соответственно отсутствует необходимость строительства дополнительных источников тепловой энергии. Данное предложение также является наиболее эффективным и ввиду того, что прокладка тепловой сети к разрозненным потребителям потребует значительных капитальных вложений, превосходящих капитальные вложения в строительство источника тепловой энергии.

- 6.3. Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Переоборудование котельной в источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Схемой не предусматривается, т.к. экономической целесообразности установки газопоршневой станции (с блоком утилизации тепловой энергии) для обеспечения собственных нужд котельной не имеется (собственные нужды котельной в зимний и летний период значительной разнятся. В связи с этим использование данного агрегата в летний период невозможно (разбиение нагрузки с целью возможности ее покрытия в летний период резко удорожают схему).

- 6.4. Предложения по выводу из эксплуатации котельных.

Вывод из эксплуатации котельных планируется лишь в случае выработки их полного ресурса и необходимости строительства новых БМК взамен выбывших из эксплуатации. В таком случае присоединение новых котельных планируется к существующим тепловым сетям (после проведения частичной реконструкции тепловых сетей).

7. Предложения по реконструкции тепловых сетей.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей Прудковского сельского поселения предусматривается с сохранением зон теплоснабжения существующих теплоисточников в поселении.

- 7.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками.

Перераспределения тепловой нагрузки между источниками не предусматривается.

- 7.2. Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

На основании изношенности тепловых сетей Прудковского сельского поселения, схемой рекомендуется реконструкция существующих тепловых сетей с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей.

Также схемой предусматриваются следующие решения для повышения надежности, безотказности и живучести системы теплоснабжения поселения:

1. Применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей – предварительно изолированные теплосети с пенополиуретановой изоляцией и аварийной сигнализацией.

2. Реконструкция тепловых сетей от котельной. В ходе реконструкции тепловой сети предусматривается:

1.) проведение изоляционных работ на трубопроводах, расположенных надземно;

2.) замена существующих аварийных участков трубопроводов на предизолированные трубопроводы.

Данные мероприятия позволят уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке, а также снизить аварийность тепловых сетей.

Ориентировочные затраты на полную реконструкцию тепловых сетей на территории Прудковского сельского поселения

(приведены в ценах 2014 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2016 млн рублей в ценах 2014 /в ценах на момент ввода | 2018, млн рублей в ценах 2014 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,210/0,220 |  |
| Оборудование | 1,15/1,32 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 1,51/1,63 |
| Всего капитальные затраты | 1,52/1,68 | 1,50/1,71 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,05/0,06 |
| НДС | 0,24/0,29 | 0,30/0,32 |
| Всего смета проекта | 1,80/2,45 | 1,91/2,54 |
| ИТОГО | 4,92/5,96 | 5,27/6,26 |

Итого ориентировочные затраты на полную реконструкцию тепловой сети составляют 6,26 млн. рублей.

Ввиду того, что часть тепловых сетей находятся на балансе сельского поселения, предлагается рассмотреть вопрос о совместном финансировании реконструкции тепловых сетей.

Проведенные гидравлические расчеты показали, что для котельных, учитывая близость размещения потребителей тепла к теплоисточникам, оптимальным является отопительный температурный график 95/70 оС.

Фактически существующий утвержденный график тепловых сетей является оптимальным.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

- 7.3. Рекомендуемые  температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство

Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Прудковского сельского поселения находящегося в стадии разработки, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

- 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти

при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

В настоящее время в поселении действует две теплоснабжающих организации: ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», имеющая на своем балансе котельную № 3 в д. Бояды и котельную № 4 в д. Прудки и обслуживающая тепловые сети в д. Бояды, числящиеся на балансе Администрации Прудковского сельского поселения, и ООО «Дивинка», обслуживающая по договору аренды  тепловые сети и котельную в д. Плоское, также числящиеся на балансе Администрации Прудковского сельского поселения.

10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области безхозяйных объектов теплоснабжения и теплосетей нет. Котельная № 3 в д. Бояды и котельная № 4 в д. Прудки числится на балансе ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»,  тепловые сети в д. Бояды и д. Плоское, а также котельная в д. Плоское числятся на балансе Администрации Прудковского сельского поселения. Эксплуатирующей организацией котельной № 3 и котельной

№ 4, а также тепловых сетей в д. Бояды является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»,  тепловых сетей и котельной в д. Плоское – ООО «Дивинка»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

| от « | 29 | » | марта |  | 2017 года | № | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Актуализированная схема теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018 год

Оглавление

- Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018 год. .................................................. 3

- Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2018 год. .................................................................................... 3

- Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 2018 год. ................................................................... 3

- Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства. .... 3

- Ввод в эксплуатацию в результате строительства,  реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии. .............. 4

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2018 год. .................................................................................. 4

- Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.  4

- Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. ............................................................................. 4

- Приложение . ............................................................................................... 5

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018 год

«Схема теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 03.10.2014 года № 30 «Об утверждении схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области».

Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Актуализация схемы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018 год не предусматривает внесения принципиальных  изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2018 год

Изменений не предусматривается.

3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 2018 год

Изменений не предусматривается.

4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Изменений не предусматривается.

5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства,  реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2018 год

Изменений не предусматривается.

7. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается.

9. Приложение

| Приложение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии на котельных на 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | д. Бояды | 3854 | 250 | 4104 | 93 | 4197 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | д. Прудки | 1072 | 0 | 1072 | 24 | 1096 |
| ООО «Дивинка» | д. Плоское | 3416 | 534 | 3950 | 89 | 4039 |
| Всего: |  | 8342 | 784 | 9126 | 206 | 9332 |

Глава муниципального образования

Прудковского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                                          Н.П. Иванченко